УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ФГУП «УЭВ»
_________ Д.Н. Бурденко

“___”_______________2025 г.

КОРРЕКТИРОВКА Инвестиционной  ПрограмМы

ФЕДЕРАЛЬНОГО Государственного

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«управление энергетики и водоснабжения»

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

советского района (аКАДЕМГОРОДОК) Г. новосибирска

НА ПЕРИОД 2025 - 2029 ГОДЫ»

Пояснительная записка

(описание программы)

Новосибирск

2025 г.

1. Общая характеристика инвестиционной программы

1.1. Паспорт Программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 01.12. 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и приказом Минэнерго РФ от 05.05.2016 г. №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

Общие сведения о Программе приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Паспорт инвестиционной программы ФГУП «УЭВ»

«Развитие системы электроснабжения Советского района (Академгородок) г. Новосибирска на период 2025 - 2029 гг.»

| Наименование программы | «Развитие системы электроснабжения Советского района г. Новосибирска на 2025 – 2029 годы» |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения», |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые показатели | Цель: устранение угрозы энергетической безопасности и обеспечении надежного электроснабжения потребителей ФГУП "УЭВ " в условиях нарастающего спроса на электрическую энергию в планируемый период до 2029 г. Задачи: - путем замены и комплексной реконструкции и модернизации имеющегося основного оборудования обеспечить необходимый уровень надежности работы системы электроснабжения - за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей системы электроснабжения потребителей, находящихся в хозяйственном ведении ФГУП "УЭВ", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для обеспечения необходимого уровня доступности услуг в части электроснабжения в течение всего планируемого периода. |
| Основные этапы реализации программы | Программа выполняется в пять этапов, длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная с 2025 по 2029 гг. включительно |
| Исполнитель мероприятий | Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) (с НДС) | Всего по Программе: 218,587 млн. руб. Объемы финансирования по годам: 2025 г. - 0,000 млн. руб. 2026 г. - 52,925 млн. руб. 2027 г. - 53,963 млн. руб. 2028 г. - 55,330 млн. руб. 2029 г. - 56,369 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в показателях, поддающихся количественной оценке | - восстановление нормативных технических параметров эксплуатируемой электрической сети и сетевого оборудования; - увеличение пропускной способности эксплуатируемой электрической сети - создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35 «Об электроэнергетике». - выполнение мероприятий в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения. |

1.2. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы

Объектом Программы является система электроснабжения Советского района г. Новосибирска, находящаяся в хозяйственном ведении ФГУП «УЭВ». В инвестиционные проекты, входящие в состав Программы, включены технические мероприятия на следующих объектах:

- ПС «Научная» 220/110/10 кВ;

- распределительные пункты 10 кВ;

- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ;

- кабельные линии 10 кВ от ПС «Научная» (РП);

- кабельные линии 10 кВ от ПС «Шлюзовая» (РП);

1.3. Нормативная правовая база

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

- Приказ Минэнерго РФ от 05 мая 2016 г. N 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

2.1. Анализ существующего состояния

На балансе ФГУП «УЭВ» находятся следующие элементы системы электроснабжения Советского района г. Новосибирска:

ГПП «Академическая» – 2*31,5 /110/10 кВ (63 МВА);

ГПП «Шлюзовая» – 2*16/110/10 кВ (32 МВА);

ПС «Научная» – 2*125/220/110/10 кВ (250 МВА);

Распределительные пункты (РП) 10 кВ – 22 шт.;

Распределительные пункты (РП) 6 кВ – 2 шт.;

Трансформаторные подстанции (ТП) 10/04 кВ – 234 шт.  (233,179 МВА);

Воздушные линии электропередачи  220 кВ (ВЛ-220) –2,4 км;

Воздушные линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10) – 21,633 км;

Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4) – 25,351 км;

Кабельные линии 10 (6) кВ (КЛ-10 (6)) – 331,18 км;

Кабельные линии 0,4 кВ (КЛ-0,40) – 156,522 км;

Кабельный тоннель;

Проходной коллектор.

ПС «Академическая»

Введена в эксплуатацию в 1961 году, установленная мощность  трансформаторов 2*31,5 МВА. Обслуживание и ремонт ПС выполняется в соответствии с утвержденным графиком ППР.

Высоковольтное оборудование (разъединители, отделители, короткозамыкатели, опорная изоляция) и устройства вторичной коммутации физически изношены и морально устарели, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к надежности электроснабжения. Имеются отклонения от действующих норм, устранить которые невозможно из-за устаревшей конструкции оборудования или существующей компоновки подстанции. Значительная часть оборудования и аппаратуры вторичной коммутации снята с производства, что делает невозможным выполнение качественного ремонта.

ПС «Научная»

Введена в эксплуатацию в 1991 году, с установленной мощностью на стороне 10 кВ 2 х 125 МВА (АТ-125-220/110/10).

Проведена частичная замена опорной изоляции на полимерную изоляцию. Проведена замена снятых с производства разрядников типа РВМГ-220 на ограничители перенапряжения типа ОПН-220. Необходимо продолжение замены фарфоровых изоляторов на полимерные на ОРУ-110, 220 кВ.

Разъединители 110 и 220 кВ морально устарели. Требуется замена существующих разъединителей (тип РНДЗ и РДЗ) с механическим приводом типа ПР на разъединители марки РД с электродвигательным приводом типа ПД100 .

При строительстве ПС «Научная» был запроектирован и построен проходной кабельный канал до Института ядерной физики. Кабельный канал примыкает к кабельному этажу ЗРУ-10 кВ ПС «Научная». Согласно проекту в стене примыкания заложены трубы, через которые проложены кабели. Резервные трубы, заложенные при строительстве, в настоящее время заняты кабелями объектов, подключенных к ПС в последние годы. Для дальнейшего подключения вновь вводимых объектов необходима реконструкция ЗРУ – 10 кВ ПС «Научная» с учетом необходимости вывода дополнительных кабелей 10 кВ из кабельного этажа.

В рамках реализации проекта «Строительство общеподстанционного пункта управления Новосибирской ГЭС с техническим перевооружением УРЗА ОРУ-110/220 кВ» для «синхронизации» и корректности работы РЗиА с Новосибирской ГЭС на ПС «Научная» необходимо заменить полукомплекты ДФЗ-201 на микропроцессорные:

ДФЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Научная I цепь с отпайками (Ю-1);

ДФЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Научная II цепь с отпайками (Ю-2);

ДФЗ КВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС – Научная (Л-255).

ПС «Шлюзовая»

Введена в эксплуатацию в 1972 году, установленная мощность  трансформаторов 2*16 МВА. Сложившаяся ситуация требует либо реконструкции ПС «Шлюзовая» с заменой головных трансформаторов на более мощные, либо строительства новой подстанции, для вновь строящегося микрорайона.

На стороне 110 кВ в качестве коммутационных аппаратов используются отделители типа ОДЗ-110/600 с приводом ШПО. По графику  ППР установлен срок капитального ремонта 1 раз в три года, текущий - один раз в год. Ежегодно отделители (с приводом) проходят капитальный ремонт, поскольку оборудование физически изношено. Для поддержания надежности работы ПС требуется замена отделителей 110 кВ (с приводом).

Распределительные пункты

На балансе ФГУП «УЭВ» числится 22 РП, из которых около 60%  находятся в эксплуатации более 40 лет. Значительная часть оборудования, установленного на этих РП, не отвечают современным требованиям и снята с производства.

Большое количество отходящих фидеров оснащены выключателями нагрузки, а не масляными (вакуумными) выключателями. В последние годы проводится работа по замене масляных выключателей на вакуумные выключатели. По состоянию на 01.01.2025 года установлено 102 вакуумных выключателей, необходимо заменить еще 54 масляных выключателя, снятых с производства на вакуумные с блоком защит типа БРМЗ и 100 ячеек с выключателями нагрузки на ячейки с вакуумными выключателями.

Обслуживание и ремонт РП выполняется в соответствии с утвержденным графиком ППР, что поддерживать достаточно низкий уровень аварийности предельно изношенного оборудования.

Трансформаторные подстанции

На балансе ФГУП «УЭВ» имеется 233 ТП, из которых 60% находятся в эксплуатации более 40 лет. Большое количество трансформаторов сняты с производства, так как из-за конструктивных особенностей имеют большие значения удельных потерь по сравнению с современными трансформаторами. Для обновления трансформаторного парка необходимо заменить трансформаторы типа ТМ (мощностью 180, 320, 560, 750 кВА) на трансформаторы типа ТМГ.

В схемах электроснабжения ТП в кольцевых перемычках (частично) с одной стороны установлены выключатели нагрузки, а с другой – разъединители. Имеются перемычки, где с обеих сторон установлены разъединители, которыми нельзя производить переключения под нагрузкой. Отсутствие коммутационного аппарата, позволяющего переключать нагрузку, значительно увеличивает время ликвидации аварийных ситуаций и восстановление нормальной схемы электроснабжения.

Кабельные линии 10 кВ

Большая часть кабельных линий (КЛ) эксплуатируется более 30 лет, поэтому уровень аварийности недопустимо высок. Требуется замена изношенных участков КЛ, либо их полная замена. За период 2020-2022 гг. в рамках утвержденной инвестиционной программы «Развитие системы электроснабжения Советского района (Академгородок) г. Новосибирска на период 2020-2024 гг.» заменили 9,315 км.

Релейная защита и цепи вторичной коммутации

Цепи вторичной коммутации физически изношены и морально устарели на всех объектах, находящихся в эксплуатации более 30 лет. Основной объем нарушений связан с замыканиями на землю в сети 10 кВ, которые вызывают значительные перенапряжения во всей металлически связанной сети, что приводит к повреждениям оборудования. Существующая защита не селективная и не отключает поврежденные элементы сети.

Для повышения надежности электроснабжения и эффективности работы защиты необходимо установить на всех ячейках 10 кВ селективную защиту от замыканий на землю.

Выводы

В целом оборудование и линии электропередач находятся в работоспособном состоянии, однако из-за отсутствия модернизации электросетевого комплекса на протяжении длительного времени возникла острая необходимость инвестиционных вложений с целью восстановления ресурса действующего оборудования, а также его модернизации, сокращения перерывов электроснабжения потребителей, перехода на более современное оборудование, требующее меньшее количество трудозатрат при обслуживании и ремонте. Необходима комплексная реконструкция и модернизация всего электросетевого хозяйства, предусматривающая ряд взаимосвязанных мероприятий, направленных на уменьшение потерь, увеличение надежности и пропускной способности всей системы электроснабжения.

2.2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение необходимого уровня энергетической безопасности, т.е. обеспечение надежного электроснабжения потребителей ФГУП "УЭВ" в условиях нарастающего спроса на электрическую энергию в планируемый период до 2029 г.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- путем замены и комплексной реконструкции и модернизации имеющегося основного оборудования обеспечить необходимый уровень надежности работы системы электроснабжения;

- за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей системы электроснабжения потребителей, находящихся в хозяйственном ведении ФГУП "УЭВ", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для обеспечения необходимого уровня доступности услуг в части электроснабжения в течение всего планируемого периода.

- создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35 «Об электроэнергетике».

3. Характеристика инвестиционных проектов и направлений Программы

Система мероприятий ориентирована на выполнение производственной программы исполнителя по основному виду деятельности (транспортировка, преобразование и распределение электрической энергии) в планируемом периоде 2025 – 2029 гг. и включает план технических мероприятий на объектах инвестиционной программы, план финансирования этих проектов на тот же период, а также организационный план реализации Программы.

В организационном плане предусмотрено, что все программные мероприятия распределены на отдельные инвестиционные проекты, соответствующие отдельным относительно независимым направлениям инвестиционной деятельности ФГУП «УЭВ» в планируемом периоде.