## ф11-741 (hidden)
Реконструкция кабельной линии
Расчет стоимости реконструкции по УНЦ (приказ Минэнерго России от 26.02.2024г. №131 "Об утверждении укрепненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства")
Наименование работ | Измеритель | Номер расценки | Кф1/Кф3 | Норматив цены, тыс. руб. | Коэффициент перехода к значениям НСО | Значение, км | Стоимость, тыс. руб.
Проектные и изыскательские работы для КЛ | км | П5-01 | 0.85 | 866.6 |  | 3.246 | 2391.0361
Демонтаж кабельной линии | км | М5-02-3 |  | 416.2 | 1.45 | 3.246 | 1958.9285
Монтаж КЛ (с алюминиевой жилой) на 1цепь | км | К1-08-1…8 | 3 | 4928 | 1.41 | 3.126 | 21720.9485
Выполнение спецперехода методом ГНБ | км | Н1-02-1…4 |  | 87943.56 | 1.37 | 0.12 | 14457.9213
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | км | Б2-02-1…4 |  | 5258.19 |  | 2.3685 | 12454.023
Устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | км | Б2.1-02-1…4 |  | 8339.6 |  | 0.7575 | 6317.247
Восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ
- тротуар | м2 | Б4-01 |  | 2.36 |  | 1125 | 2655
- проезжая часть | м2 | Б4-02 |  | 4.4
ИТОГО | [6 empty] | 61955.1044

## Шаблон_ДФ
N п.п. | Группа оборудования | Класс оборудования | Функциональный узел |  | Группа параметров функционального узла | Параметр функционального узла | Единица измерения параметра | Фактическое значение параметра | Балльная шкала оценки отклонения фактических значений параметров (далее - Ф) от предельно-допустимых значений, а также соответствия требованиям, установленным нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проектной) документацией организаций-изготовителей (далее - значения, установленные НТД (Н)) |  |  |  |  | Параметр, влияющий на снижение индекса технического состояния (да/нет) |  | Весовой коэффициент
|  |  | Наименование | Ресурсоопределяющий (да/нет) | [9 empty] | критический | ресурсоопределяющий | группа параметров функционального узла | функциональный узел
[9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
314 | Сооружение | Кабельная линия электропередачи (далее - КЛ) |  |  | Состояние силового кабеля | Оболочка |  | Повреждена/не повреждена | - | Повреждена | - | - | Не повреждена | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0,375;
315 | [5 empty] | Элементы катодной защиты (для класса напряжения 110 - 500 кВ) |  | Повреждены/исправны | - | Повреждены | - | - | Исправны | нет | нет | Маслонаполненные КЛ 110 кВ и более - 0,235;
316 | [5 empty] | Ограничитель перенапряжений схемы заземления экрана |  | Поврежден/не поврежден | - | Поврежден | - | - | Не поврежден | нет | нет | КЛ 110 кВ и более с ПЭ изоляцией - 0,375;
317 | [5 empty] | Коробка транспозиции/заземления экранов |  | Поврежден/не поврежден | - | Поврежден | - | - | Не поврежден | нет | нет | КЛ 110 кВ и более прочие - 0,375
318 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие |  | Повреждено/не повреждено | - | Повреждено | - | - | Не повреждено | нет | нет
319 | [5 empty] | Аномальный локальный нагрев поверхности |  | Имеется/отсутствует | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет
320 | [5 empty] | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект/дефект отсутствует | - | Аварийный дефект | - | - | Дефект отсутствует | нет | нет
321 |  |  |  |  | Группа критических параметров | Изолятор концевой муфты |  | Поврежден/не поврежден | Поврежден | - | - | - | Не поврежден | да | нет | 0.02
322 | [5 empty] | Течь масла из элементов КЛ (муфт, кабеля, схемы маслоподпитки) (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Интенсивная (не менее 2-х капель в сек.)/капельная (не более 1 капля в сек.)/намокание/отпотевание/отсутствует | Интенсивна я (не менее 2-х капель в сек.) | Капельная (не более 1 капли в сек.) | - | Намокание/отпотевание | Отсутствует | да | нет
323 | [5 empty] | Электрический пробой |  | Имеется/отсутствует | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет
324 |  |  |  |  | Состояние изоляции кабельных линий (для класса напряжения 35 кВ) | Ток утечки (максимальный) | мА |  | - | 1 < Ф/Н | - | 0,9 < Ф/Н <= 1 | Ф/Н <= 0,9 | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0,375;
Маслонаполненные КЛ 110 кВ и более - 0;
КЛ 110 кВ и более с ПЭ изоляцией - 0;
КЛ 110 кВ и более;
прочие - 0
330 |  |  |  |  | Общие сведения | Срок службы | лет |  | - | - | 1,5 < Ф/Н | 1,0 < Ф/Н <= 1,5 | Ф/Н <= 1,0 | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0,23;
331 | [5 empty] | Гидроизоляция кабельного сооружения |  | Нарушена/не нарушена | - | - | Нарушена | - | Не нарушена | нет | нет | Маслонаполненные КЛ 110 кВ и более - 0,147;
332 | [5 empty] | Коррозия металлоконструкций/контура заземления кабельных сооружений (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Имеется/отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | КЛ 110 кВ и более с ПЭ изоляцией - 0,23;
333 | [5 empty] | Разрушение железобетонных конструкций кабельного сооружения |  | Имеется/отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | КЛ 110 кВ и более
334 | [5 empty] | Горловина/крышка люка кабельного сооружения |  | Повреждена/не повреждена | - | - | Повреждена | - | Не повреждена | нет | нет | прочие - 0,23
335 | [5 empty] | Замок/дверные петли кабельного сооружения |  | Повреждены/не повреждены | - | - | Повреждены | - | Не повреждены | нет | нет
336 | [5 empty] | Гидроизоляция колодца транспозиции/заземления экранов (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Нарушена/не нарушена | - | - | Нарушена | - | Не нарушена | нет | нет
337 | [5 empty] | Коррозия металлоконструкций/контура заземления колодца транспозиции (для класса напряжения 110 кВ и выше) |  | Имеется/отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет

## Факт_ДФ_ф11-741
N п.п. | Группа оборудования | Класс оборудования | Функциональный узел |  | Группа параметров функционального узла | Параметр функционального узла | Единица измерения параметра | Фактическое значение параметра | Балльная шкала оценки отклонения фактических значений параметров (далее - Ф) от предельно-допустимых значений, а также соответствия требованиям, установленным нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проектной) документацией организаций-изготовителей (далее - значения, установленные НТД (Н)) |  |  |  |  | Параметр, влияющий на снижение индекса технического состояния (да/нет) |  | Весовой коэффициент |  | Индекс технического состояния
|  |  | Наименование | Ресурсоопределяющий (да/нет) | [9 empty] | критический | ресурсоопределяющий | группа параметров функционального узла | функциональный узел
[9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
314 | Сооружения | Кабельная линия электропередачи (далее - КЛ) | Сегмент | нет | Состояние силового кабеля | Оболочка |  | Повреждена | - | Повреждена | - | - | Не повреждена | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0,375; | КЛ-10 кВ L= 3,246км, ф. 11-741 ПС Мочище-РП 4520 | 1
318 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие |  | Поверждено | - | Повреждено | - | - | Не повреждено | нет | нет |  |  | 1
319 | [5 empty] | Аномальный локальный нагрев поверхности |  | Имеется | - | Имеется | - | - | Отсутствует | нет | нет |  |  | 4
320 | [5 empty] | Степень развития дефекта контактных соединений по результатам тепловизионного контроля |  | Аварийный дефект | - | Аварийный дефект | - | - | Дефект отсутствует | нет | нет |  |  | 1
321 |  |  |  |  | Группа критических параметров | Изолятор концевой муфты |  | Повержден | Поврежден | - | - | - | Не поврежден | да | нет | 0.02 |  | 0
323 | [5 empty] | Электрический пробой |  | Имеется | Имеется | - | - | - | Отсутствует | да | нет |  |  | 0
324 |  |  |  |  | Состояние изоляции кабельных линий (для класса напряжения 35 кВ) | Ток утечки (максимальный) | мА | 1.1 | - | 1 < Ф/Н | - | 0,9 < Ф/Н <= 1 | Ф/Н <= 0,9 | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0,375; |  | 1
Маслонаполненные КЛ 110 кВ и более - 0;
КЛ 110 кВ и более с ПЭ изоляцией - 0;
КЛ 110 кВ и более;
прочие - 0
330 |  |  |  |  | Общие сведения | Срок службы | лет | 60 | - | - | 1,5 < Ф/Н | 1,0 < Ф/Н <= 1,5 | Ф/Н <= 1,0 | нет | нет | КЛ 35 кВ - 0,23; |  | 2
331 | [5 empty] | Гидроизоляция кабельного сооружения |  | Нарушена | - | - | Нарушена | - | Не нарушена | нет | нет | Маслонаполненные КЛ 110 кВ и более - 0,147; |  | 2
333 | [5 empty] | Разрушение железобетонных конструкций кабельного сооружения |  | Отсутствует | - | - | Имеется | - | Отсутствует | нет | нет | КЛ 110 кВ и более |  | 4
334 | [5 empty] | Горловина/крышка люка кабельного сооружения |  | Не повреждена | - | - | Повреждена | - | Не повреждена | нет | нет | прочие - 0,23 |  | 4
335 | [5 empty] | Замок/дверные петли кабельного сооружения |  | Не повреждена | - | - | Повреждены | - | Не повреждены | нет | нет |  |  | 4
[17 empty] | ИТОГО | 24
[16 empty] | Весовой коэффициент для функциональных узлов основного технологического оборудования и обобщенного узла, содержащего общие параметры технического состояния, не относящиеся к функциональным узлам основного технологического оборудования |  | 0.25
[17 empty] | ИТОГО | 6
[16 empty] | Вид технического состояния согласно Таблице №2 | Критическое (≤25)
[16 empty] | Вид технического воздействия | Вывод из эксплуатации, техническое перевооружение и реконструкция