Пояснительная записка филиала №1 ООО «НРСК-СИБИРЬ» к запланированным мероприятиям по проведению проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: " Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС Мочище яч. 3 ф.11-741 до РП 4520 яч.5

1. Введение

Кабельная линия 10 кВ является важным элементом электросетевого хозяйства, обеспечивающим надежное и стабильное электроснабжение потребителей.

В связи с высоким уровнем аварийности существующих кабельных линий КЛ-10 кВ ф.11-741 ООО «НРСК-СИБИРЬ» (далее – КЛ-10 кВ), а также с учетом увеличения нагрузки и требований по надежности электроснабжения, необходимо провести замену участков кабельных линий на новые. Это обеспечит стабильную работу электросетей, повысит безопасность эксплуатации и снизит риск аварийных ситуаций.

Данная кабельная линия была введена в эксплуатацию в соответствии с НТД и поставлена на учет в 2018 году.

2. Исходные данные

Сведения о существующей кабельной линии 10 кВ от ПС Мочище яч. 3 ф.11-741 до РП 4520 яч.5

Функция КЛ-10 кВ: предназначена для электроснабжения потребителей РП 4520.

Период прокладки КЛ-10 кВ: 2018 г.

Суммарная протяженность КЛ 10 кВ: 3,246 км.

Марка и сечение КЛ-10 кВ: ААБ2л-10-3х240 (алюминиевый проводник с бумажной пропитанной изоляцией).

Количество потребителей (точек поставки электрической энергии), электроснабжение которых осуществляется в т.ч. по КЛ-10 кВ и их категории по надежности электроснабжения:

РП 4520/4520А, ТП 4521, ТП 4522, ТП 701-707:

97 точки поставки по 2,3 категория надежности (июнь 2025 г.).

Нормальный режим работы РП 4520: параллельно (две КЛ-10 кВ в работе).

Особенности эксплуатации: Планируемые к реконструкции КЛ 10 кВ, проложены вдоль улиц Кубовая, А. Чернобровцева, Мясниковой – район активной застройки бывшего частного сектора с постоянным проведением различных строительных работ, многократно подвергались различным механическим воздействиям.

3. Обоснование необходимости замены КЛ-10 кВ

• Физический износ кабельных линий:

Согласно ПУЭ - Правила устройства электроустановок, а также отраслевым стандартам, средний срок службы кабельных линий 10 кВ составляет 15-20 лет.

Фактический срок службы КЛ-10 кВ на 2025 год – 7 лет

КЛ-10 кВ были подвержены многочисленным ремонтно-восстановительным работам.

В период 2024-2025 года аварийно-восстановительные работы проводились более 10 раз

На рис. 1 представлена схема прокладки КЛ с местами повреждений за 2024-2025 год на запланированных к реконструкции участках.

Рис. 1

- Ухудшение изоляционных свойств

Бумажная изоляция со временем теряет свои первоначальные характеристики: снижается сопротивление изоляции, увеличивается проницаемость и проходимость тока. Это связано с деградацией пропиточных веществ (масла, смол, пропиточных составов), которые со временем разлагаются или вымываются.

2. Микротрещины и поры

Внутри изоляции образуются микротрещины, поры и дефекты, что способствует проникновению влаги, кислорода и других агрессивных веществ. Влага особенно негативно влияет на изоляцию, ускоряя процессы коррозии и деградации.

3. Влажность и коррозия

Внутри изоляции может скапливаться влага, которая вызывает коррозию металлических элементов кабеля, особенно стальных сердечников и броневых элементов. Это снижает механическую прочность и надежность кабеля.

4. Повышенная вероятность пробоев и коротких замыканий

Из-за ухудшения изоляционных свойств возрастает риск пробоев, коротких замыканий и аварийных ситуаций, что может привести к отключениям и повреждению кабеля.

5. Механические повреждения

Внутренние материалы становятся более хрупкими, что увеличивает риск повреждений при эксплуатации, особенно при механических воздействиях или вибрациях.

6. Обострение деградационных процессов

Время и условия эксплуатации (температура, влажность, механические нагрузки) ускоряют деградацию изоляции, что в конечном итоге приводит к необходимости полной замены кабеля.

В течение срока эксплуатации кабель подвергся значительным механическим и химическим воздействиям, что привело к ухудшению изоляции и снижению надежности.

• Рост количества аварийных ситуаций:

За период 2024-2025гг в результате коротких замыканий на землю, произошедших в связи с нарушением изоляции, КЛ-10 кВ были выведены в ремонт и восстановлены более 10 раз.

Порядок ремонта КЛ-10 кВ при возникновении повреждения на трассе предполагает монтаж кабельной вставки и установку соединительных муфт 10 кВ в количестве 2 шт.

Каждая муфта в кабельной линии – это потенциальная точка отказа. Чем больше муфт в линии, тем выше вероятность возникновения неисправностей из-за возможных дефектов, плохого контакта. Муфты могут стать уязвимыми к механическим повреждениям, влаге, коррозии и другим внешним воздействиям, что увеличивает риск аварийных ситуаций.

4. Цели и задачи замены участков КЛ-10 кВ

• Обеспечить более надежное электроснабжение потребителей.

• Уменьшить риск аварийных ситуаций и повысить безопасность эксплуатации.

• Обеспечить соответствие техническим нормативам и стандартам.

• Продлить срок службы электросетевого оборудования.

5. Заключение

Замена участков изношенных кабельных линий на новые является необходимой мерой для обеспечения стабильной, безопасной и эффективной работы электросетей. Проведение данной работы позволит повысить качество электроснабжения, снизить риски аварийных ситуаций и обеспечить долгосрочную эксплуатацию сети в соответствии с современными требованиями.