## Оценка КЛ 10 кВ
КЛ 10 кВ (в земле) — оценка технического состояния (ИТС)
К заполнению ячейки, закрашенные серым цветом
Дата оценки | 2025-03-03
Идентификатор линии (ПС–ТП/участок) | КЛ 6 кВ от ТП-30 до ТП-13 инв. № БП-000301
Длина линии, км | 0.14
Тип изоляции и марка | ААБ-6 3х70
Сечения/материал жил | 3х70 алюминий
Год ввода/возраст | 1965
Число соединительных/концевых муфт | Нд
Схема экранов (одно-/двустор. заземление) | Нд
Код | Показатель | Вес | Балл (0–4) | Критерии (кратко)
А1 | Падение напряжения в сравнении с нормативами | 12 | 1 | 0: в норме; 1: 0–10% от нормы; 2: 10–20% от нормы; 3: 20–30% от нормы; 4: >30% или ненормативные
А2 | Частичные разряды | 12 | 1 | 0: в норме; 1: имеются непостоянно; 2: стабильно низкие; 3: рост; 4: высокие/дефект
А3 | Испытание изоляции (ток утечки) | 8 | 4 | 0: выдержала, ток в норме; 2: единичные нестабильности; 4: пробой/повторный отказ
А4 | Сопротивление изоляции | 4 | 2 | 0: ≥2×Rmin или стабильная база; 2: 1.0–1.2×Rmin/тренд ↓; 4: <Rmin
Б1 | Состояние соединительных муфт | 8 | 3 | 0: без замечаний; 1–2: следы старения небольшие; 3: греются; 4: дефект
Б2 | Состояние концевых муфт | 7 | 3 | 0: норма; 1–2: загрязнение/трекинг; 3: ПД/частичный прогрев; 4: повреждение
Б3 | Контактные соединения | 5 | 3 | 0: ≤+10% к базе; 1: +10–20%; 2: +20–40%; 3: +40–80%; 4: >+80% или разброс фаз >50%
В1 | Загрузка относительно допустимой | 6 | 3 | 0: ≤0.7 In; 1: 0.7–0.85; 2: 0.85–1.0; 3: >1.0 кратковременно; 4: системная перегрузка
В2 | Теплофизика трассы: грунт/обратная засыпка/дренаж | 6 | 3 | 0: проект/норма; 2: локальные ухудшения; 4: вымывка/увлажнение/ухудшение охлаждения
В3 | Температурные аномалии | 4 | 3 | 0: норма; 2: ΔT 10–20 °C; 4: ΔT >20 °C или тренд роста
Г1 | Экраны/оболочки: схема заземления, линк-боксы | 6 | 4 | 0: корректно; 1–2: частичные несоответствия; 3: обрыв/плохой контакт; 4: опасные наведённые/ошибки схемы
Г2 | Целостность трассы и риски третьих лиц | 5 | 4 | 0: глубина/охрана нормы; 2: локальные риски; 4: малая глубина/частые земляные работы/пересечения без защиты
Г3 | Механические воздействия/деформации | 3 | 4 | 0: нет; 2: просадки/подмывы/микроподвижки; 4: подтверждённое механическое повреждение
Д1 | Аварийность и ремонтная история (3–5 лет) | 6 | 3 | 0: аварий нет; 1: 1 авария; 2: 2; 3: ≥3 разрозненные; 4: повторяемость/вставки
Д2 | Возраст/технологический риск | 4 | 4 | 0: новый; 1–2: средний эксплуатационный возраст; 3: >25 лет; 4: >35 лет/массовая деградация
Д3 | Документация/маркировка трассы/репера/сигнальная лента | 2 | 2 | 0: полный комплект; 2: неполнота; 4: отсутствие
Д4 | Безопасность (заземление оконцеваний, ограждения) | 2 | 2 | 0: соответствуют; 2: неполная комплектация; 4: отсутствие/обход
| Сумма весов (проверка=100) | 100
| Индекс технического состояния (ИТС, 0–100) | 67.5
| Вероятность отказа PoF (1–5) | 4
| Критерий CoF (тяжесть последствий при аварии) | Оценка (0–4) | Вес
| Последствия для потребителей | 4 | 0.4
| Финансовые последствия | 4 | 0.4
| Влияние на окружающую среду | 2 | 0.2
| CoF (средневзвешенное, 0–4) | 3.6
| CoF категория (1–5) | 5
| Риск R = PoF × CoF | 20
| Рекомендации | Немедленные меры / ограничить режим / перекладка
Директор филиала "ПСК" |  | Баклагина Е.А.
ООО "НРСК-СИБИРЬ"

## Матрица риска
Матрица риска (PoF × CoF)
PoF↓ / CoF→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 0
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0
Интерпретация:
1–5 | Мониторинг
6–10 | План ТОиР
12–16 | Приоритетный ремонт/замена участков
20–25 | Немедленные меры / ограничить режим / перекладка