## Оценка ТР 6–35 кВ
Силовой трансформатор 6–35 кВ — оценка технического состояния (ИТС)
К заполнению ячейки, закрашенные серым цветом
Дата оценки | 2025-03-02
ПС / ячейка / трансформатор (ID) | ЦРП-1
Мощность, кВА (ONAN/ONAF и др.) | 1000 кВА
Класс напряжения ВН/НН, кВ | 6/0,4
Год выпуска / возраст, лет | 1941
Тип РПН (в баке/в отдельном баке) / диапазон | в баке
Схема и группа соединения | нд
Система охлаждения (ONAN/ONAF/ODAF и др.) | нд
Код | Показатель | Вес w | Балл s (0–4) | Критерии (кратко)
А1 | Газовый анализ масла | 12 | 3 | 0: в пределах базы; 1: умеренный рост TDCG; 2: тренд/подозрение дефекта; 3: прогрессирующий терм./электр. дефект; 4: аварийный профиль/быстрый рост
А2 | Влага в масле / пробивное напряжение | 8 | 2 | 0: в норме; 1: близко к лимиту; 2: превышение/снижение; 3: высокая эмульсия; 4: критично, риск пробоя
А3 | Изоляция обмоток | 7 | 4 | 0: норма к базе; 1: +0–10%; 2: +10–20% к tgδ/падение сопр; 3: +20–30%/быстрый тренд; 4: >30%/некондиция
А4 | Вводы ВН/НН | 7 | 4 | 0: норма; 1–2: отклонения без тренда; 3: рост tgδ/нагрев/УФ‑активность; 4: повреждение/утечки/пробой
Б1 | РПН: контакты/ток привода | 10 | 4 | 0: исправен; 1–2: единичные отклонения; 3: нестабильность/увеличенное время; 4: отказ/подгорание
Б2 | РПН: масло/микрочастицы | 5 | 4 | 0: норма; 2: загрязнение умеренное; 4: сильное загрязнение/газообразование
Б3 | Герметичность/уровень масла | 5 | 4 | 0: без замечаний; 1–2: локальные запотевания; 3: течи/уровень ↓; 4: активные утечки/вскрытие бака
Б4 | Охлаждение: насосы/вентиляторы/радиаторы/датчики | 5 | 4 | 0: работоспособно; 1–2: частичный отказ/засор; 3: множественные отказы; 4: неработоспособно
В1 | Сопротивление обмоток (баланс/темп. пересчёт) | 6 | 4 | 0: в допуске; 1: 0–2% отклон.; 2: 2–5%; 3: 5–10%; 4: >10%/неповторяемость
В2 | Коэф. трансформации/группа | 4 | 2 | 0: в допуске; 2: отклонения/неустойчивость; 4: несоответствие
В3 | Zкз и потери (Pкз/Pxx) в сравнении с паспортными значениями | 5 | 2 | 0: в допуске; 1: 0–3%; 2: 3–6%; 3: 6–10%; 4: >10%/рост шума
В4 | Частотная характеристика | 6 | 4 | 0: совпадает с базой; 2: локальные отличия; 3: существенные/на фазе; 4: значительные смещения/межвит. дефект
Г1 | Тепловизионный контроль (вводы/контакты/радиаторы) под нагрузкой | 5 | 0 | 0: ΔT<5°C; 1: 5–10; 2: 10–20; 3: 20–30; 4: >30°C/окраска/запах
Г2 | Защиты/сигнализация (газовая/температуры/РЗА) | 4 | 3 | 0: без замечаний; 1–2: корректировки; 3: несрабатывания/ложные; 4: неисправны/отключены
Г3 | Вибро/шум/необычные звуки | 3 | 4 | 0: в норме; 2: повышенные; 4: резко повышенные/удары
Д1 | Аварийность/инциденты (3–5 лет) | 4 | 4 | 0: нет; 1: единичные; 2: повторные; 3: частые; 4: системные/тяжёлые
Д2 | Возраст/перегрузки/профиль нагрузки | 3 | 4 | 0: низкие риски; 1–2: средние; 3: частые перегрузки/старение; 4: системат. перегруз/крайний возраст
Д3 | Документация/заземление/ограждение/маркировка | 1 | 4 | 0: полная/соответствует; 2: неполнота; 4: отсутствие/несоответствие
| Сумма весов (проверка=100) | 100
| Индекс технического состояния (ИТС, 0–100) | 82.5
| Вероятность отказа PoF (1–5) | 5
| Критерий CoF (тяжесть последствий при аварии) | Оценка (0–4) | Вес
| Последствия для потребителей | 4 | 0.4
| Финансовые последствия | 4 | 0.4
| Влияние на окружающую среду | 4 | 0.2
| CoF (средневзвешенное, 0–4) | 4
| CoF категория (1–5) | 5
| Риск R = PoF × CoF | 25
| Рекомендации | Немедленные меры / ограничить режим / вывод в ремонт
Директор филиала "ПСК" |  | Баклагина Е.А.
ООО "НРСК-СИБИРЬ"

## Матрица риска
Матрица риска (PoF × CoF)
PoF↓ / CoF→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 0
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0
Интерпретация:
1–5 | Мониторинг
6–10 | План ТОиР
12–16 | Приоритетные работы/модернизация
20–25 | Немедленные меры / ограничить режим / вывод в ремонт